### Anexa 15 – Model cerere de ofertă (produse)

Granturi pentru digitalizarea universităților

Beneficiar: UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ și TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI,

Centrul Universitar PITEŞTI

Titlul proiectului: Universitatea 4.0 – universitate deschisă și conectată pentru creșterea rezilienței instituționale

Contract de finanțare  nr. 14057/16.09.2022, Actul Adițional nr.3/2024

Cod proiect e-PNRR: 1550262842

CERERE DE OFERTĂ

nr..................... din data...........................

Achiziția de  UPS 10 kVA / 9 kW 10000 VA / 9000 W, Online Dubla Conversie, Afisaj LCD, Repornire automata, Management, RS232, USB, EPO, ECO Mode sau echivalent, 2 bucăți

Către:

Adresa:

Telefon/e-mail:

În atenția doamnei/ domnului

Stimată doamnă/ Stimate domnule …,

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ și TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI, Centrul Universitar PITEŞTI, implementează, in calitate de beneficiar, proiectul Universitatea 4.0 – universitate deschisă și conectată pentru creșterea rezilienței instituționale,  în cadrul Granturilor pentru digitalizarea universitatilor, finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) şi intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă.

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

| Nr. Crt. | Produse | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | UPS 10 kVA / 9 kW 10000 VA / 9000 W, Online Dubla Conversie, Afisaj LCD, Repornire automata, Management, RS232, USB, EPO, ECO Mode sau echivalent, | Buc. | 2 |

Specificații tehnice solicitate pentru produs:

Denumirea achiziției: UPS 10 kVA / 9 kW 10000 VA / 9000 W, Online Dubla Conversie, Afisaj LCD, Repornire automata, Management, RS232, USB, EPO, ECO Mode sau echivalent, 2 bucăți

Specificații tehnice solicitate:

Denumire produs : UPS 10 kVA / 9 kW 10000 VA / 9000 W, Online Dubla Conversie, Afisaj LCD, Repornire automata, Management, RS232, USB, EPO, ECO Mode sau echivalent, 2 bucăți

Descriere generală: UPS pentru alimentarea protejată la perturbații și întreruperi a aplicațiilor de înaltă siguranță: Servere, Rețele, Storage, Automatizari Industriale, DVR/NVR, 3D printer, NAS, aplicatii generale

Detalii specifice, parametrii de funcționare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Parametrii tehnici și funcționali INTRARE. Putere nominală; Min. 10000 VA. Tensiune:; 220 / 230 / 240 V. Toleranță la tensiune; 230 V ±20%. Frecvență:; 50 / 60 Hz ±5. Factor de putere; >0.98. Factor de distorsiune curent; ≤2%. BY PASS. Toleranță la tensiune; 180 / 264 V (selectabilă în modul ECO sau modul SMART ACTIVE). Toleranță la frecvență; Frecvența selectată ±5% (selectabilă de utilizator). IEȘIRE. PUTERE NOMINALĂ; Minim 10000 VA. Putere activă:; Minim 10000 W. Factor de creștere (Ipeak/Irms); 3 : 1. Formă de undă:; Sinusoidală. Frecvență:; 50 / 60 Hz, selectabile. Factor de distorsiune tensiune cu încărcare non-liniară:; <3%. Factor de distorsiune tensiune cu încărcare liniară:; <1%. BATERII. Tip; VRLA AGM sau echivalent fără întreținere, pe bază de plumb. Timp de reîncărcare:; 4-6 h. Autonomie:; Minim 7 minute. Specificații; Auto-restart, LCD rotativ Card Management – SNMP RS232, USB, EPO ECO MODE – Noise <48 [bBA] Efficiency 98% Input – Terminal block Output sockets - Terminal block + 2 IEC 320 C13 + 3 IEC 320 C19 Kit rack. Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante:; European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility – Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant – Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI – SS – 111. garantie: minim 2 ani. Livrarea, montajul si PIF-ul la sediul beneficiarului incluse in pret.

Accesorii: Produsul va fi livrat cu toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune, chiar dacă nu au fost menționate explicit în Formularul de specificații tehnice Termen de livrare – maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de către ambele părți, dar nu mai târziu de 30.11.2024 Orice livrarea mai rapidă este apreciată și luată în considerare de către Autoritatea contractantă. Servicii incluse: 1. Livrare și punere în functiune la locația indicată de Autoritatea Contractantă, respectiv Corpul E, în Centrul de Cercetare Ingineria Automobilului, situat în Municipiul Piteşti, Str. Doaga, nr.11, Judeţul Argeş 2. Instruire în utilizarea echipamentului – 4 ore x 4 persoane Date despre locaţia livrării şi punerii în funcțiune: Corpul E, în Centrul de Cercetare Ingineria Automobilului, situat în Municipiul Piteşti, Str. Doaga, nr.11, Judeţul Argeş. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de Autoritatea contractantă. Produsul va fi livrat cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă . Contractantul va ambala și eticheta produsul furnizat astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare Documente care însoțesc produsele – Certificate de garanție, certificate/declarații de conformitate și manuale în limba română/engleză. Garanția de bună execuție Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea fără TVA a contractului. Modul de constituire a garantiei de bună executie a contractului de furnizare: furnizorul va alege prin documentele de ofertare forma de constituire a garanției de buna executie conform Hotărârea nr. 395/2016, art. 40. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Garanția de bună execuție va fi returnată de către Autoritatea Contractantă în contul indicat de ofertant în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. Garanția de bună execuție va fi returnată în contul indicat de ofertantul câștigător, pe baza unei solicitări scrise emisă de acesta.

Garanție: Perioada de garanție începe de la data punerii in functiune a echipamentului. și este de minim 24 de luni. Perioada de garanție începe de la data punerii in functiune a echipamentului. Cerințele privind garanția pot acoperi: durata garanției, termenul de la care începe să curgă perioada de garanție, condițiile de acoperire, precum și operațiunile accesorii pe care furnizorul trebuie să le asigure în perioada de garanție. Daca există cerințe privind o perioada de garanție extinsă, autoritatea/entitatea contractantă va introduce informații referitoarele la garanția extinsă. Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: - demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil); - ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.); - transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil); - diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; - repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; - înlocuirea părților defecte; - despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția; - instalarea în starea inițială; - testarea pentru a asigura funcționarea corectă; - repunerea în funcțiune. Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreați de părți având ca referința pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice din caietul de sarcini. Instalarea echipamentului, punere în funcțiune, testare - Instalarea propriu-zisă a echipamentului este responsabilitatea contractorului atât în ceea ce privește amplasarea și fixarea mecanică a echipamentului cât și orice conexiuni necesare funcționării acestuia (de ex. conexiuni electrice, electronice etc.); - În urma instalării, contractorul va demonstra funcționarea completă a echipamentului și atingerea tuturor parametrilor din specificațiile tehnice enumerate mai sus; Contractantul va furniza echipamentul la locul de instalare indicat de autoritatea contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru funcționarea corectă a acestuia, efectuînd toate configurările/setările necesare pentru punerea în funcțiune a acestuia. După instalarea și punerea în funcțiune, Autoritatea Contractantă și contractantul vor efectua teste funcționale ale echipamentului . Testarea acestuia va avea în vedere următoarele elemente, după caz și fără a se limita la cele ce urmează: testare în condiții de utilizare reală, metode de testare, mediul de testare, funcționalități care trebuie testate, criterii de succes, eșec ale testelor, calendar/interval de testare. Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea autorității contractante testele pentru a asigura funcționarea echipamentului la parametrii agreați. ## Suport tehnic pentru mentenanța preventivă în perioada de garanție Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/neconformitate a produselor furnizate, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. În perioada de garanție asumată prin oferta tehnică, Contractantul va asigura suport tehnic. Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic al Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea Contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalității echipamentului. Nivelele de prioritate sunt: Nivel de prioritate; Descriere; Timp de răspuns1; Timp de implementare soluție provizorie2; Timp de rezolvare3. URGENT; Incidentul are impact major asupra funcționării produselor; 30 de minute; 4 ore; 24 de ore. CRITIC; Impact semnificativ asupra funcționării produselor; 2 ore; 24 de ore; 48 de ore. MAJOR; Impact mediu asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produselor. Impactul reprezintă un inconvenient care necesită soluții alternative pentru refacerea funcționalităților; 4 ore; Următoare zi lucrătoare; Următoare zi lucrătoare. MINOR; Impact minim asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile licențelor și programelor informatice. Rezultatul este o eroare minoră care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activităților Autorității Contractante; 4 ore; Următoare zi lucrătoare; Următoare zi lucrătoare. 1- Timp de răspuns: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea Contractantă și răspunsul primit de la Contractant. 2 – Timp de rezolvare : Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea Contractantă până la rezolvarea finală a incidentului. 3- Timp de implementare soluție provizorie: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea Contractantă și adoptarea unei soluții provizorii, care să permită funcționarea echipamentelor fără afectarea funcționalităților critice, până la rezolvarea definitivă a incidentului, cu asigurarea integralității și a performanței lor. Nerespectarea timpilor de mai sus conferă dreptul Autorității Contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de furnizare. Semnalarea evenimentului (defecțiune) se va face prin comunicare scrisă a acestuia de către Autoritatea Contractantă, prin FAX sau e-mail. Mentenanţa corectivă în perioada de post-garanţie Ofertanţii trebuie sa aibă un punct de contact care să asigure intervenția de câte ori va fi necesar în perioada de post-garanţie, inclusiv cu piese de schimb, pentru care se va organiza o altă procedură. Recepția cantitativă și calitativa Recepția cantitativ-calitativă se va face în prezența ambelor părți. Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, respectiv: a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor, în cantitatea solicitată, la locația indicată de Autoritatea contractantă, întocmindu-se un Proces Verbal de Recepție Cantitativă ce va fi semnat de ambele părți. b) recepția calitativă se va realiza după punerea în funcțiune a produsului de către contractant, întocmindu-se un Proces Verbal de Recepție Calitativă ce va fi semnat de ambele părți. Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate: - acceptat – produs conform din punct de vedere al specificațiilor tehnice prezentate și admise de către Autoritatea Contractantă - acceptat cu observații minore – prezintă urme ale ale ambalajelor/foliilor ce au fost utilizate pentru transportul în siguranță a produselor, urme care pot fi indepartate cu ușurință la momentul recepției. - Acceptat cu rezerve – produsul livrat prezintă urme interne/externe, eventuale lipsuri ce pot fi remediate/ completate într-un termen ce nu poate depăși 48 de ore. - refuzat – produsul livrat nu corespunde cerintele tehnice sau prezintă defecțiuni majore urmând a fi înlocuit în termende 48 de ore de la data constatării neconcordanțelor. Înlocuirea produsului defect cu unul echivalent, configurat corespunzător, se va face în maxim 48 de ore dacă defectul nu este remediat. Activitățile privind livrarea și recepția bunurilor se va efectua în timpul orelor de lucru ale Autorității contractante, respective de luni până vineri, între orele 8,30 – 16. Specificații generale pentru echipament: Nu se acceptă produse uzate moral, ce nu se mai află în linia de fabricație a producătorului sau sunt declarate de către producător End Of Life (EOL) sau End Of Sale (EOS) Produsele vor fi livrate cu toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune, chiar dacă nu au fost menționate explicit în Formularul de specificații tehnice

NOTA BENEFICIAR:  Referirile la o anumită marcă și/sau producător, precum și specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu usurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent». Aceste specificații vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al performanței, indiferent de marcă sau producător

Valoarea estimată a achiziţiei este de: 36.104,00 lei fără TVA.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa la prezenta Cerere de Ofertă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: Adresa: Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București ,

Centrul Universitar Pitești, Str. Târgul din Vale, nr.1, Piteşti, Jud. Argeş

Telefon/Fax: 0348453102/0345453123

E-mail: mihai.diaconu2308@upb.ro  adriana.brasoveanu@upb.ro, adrian.clenci@upb.ro

Persoană de contact: Adriana Brașoveanu, Eduard Laurențiu – Nițu, Adrian Clenci

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.

Preţul total ofertat trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, instalare/montare şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie finală, respectiv Corpul  E, în Centrul de Cercetare Ingineria Automobilului, situat în Municipiul Piteşti, Str. Doaga, nr.11,  Judeţul Argeş .

Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat, (5%, 9% sau 19%, dupa cum este aplicabil).

Livrarea se efectuează în cel mult maxim 35  de  zile calendaristice de la semnarea contractului de către ambele părți, dar nu mai târziu de 30.11.2024, de la semnarea Contractului.

Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie.

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

Vă informăm asupra: (i) obligației noastre, în calitate de autoritate contractantă, de a aplica prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, referitoare la colectarea și accesul la datele privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/contractanților din cadrul PNRR și, totodată, asupra (ii) obligației dvs. de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor alocate din PNRR, înaintea semnării contractului de achiziție. În acest din urmă caz, se va semna, în mod obligatoriu, înaintea semnării contractului de achiziție, o declarație pe propria răspundere care va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin nume, prenume și data nașterii). Această obligație va fi aplicabilă inclusiv subcontractorilor.

Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA.

Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax, până cel târziu la data de 29.10.2024 , ora 1500.

Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu cu 4 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin transmitere direct la dresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări.

Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp de 270 de zile calendaristice de la data limită pentru transmiterea ofertei.

Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Cereri de ofertă şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Nume: Adrian Clenci

Funcție: Manager de proiect

Semnătură

Ofertant: <se introduce denumirea completă a ofertantului>

Adresa: <se introduce adresa ofertantului>

Telefon/e-mail: <se introduc datele de contact ale ofertantului>

OFERTĂ

nr.... din data........

Achiziția de <se introduce denumirea achiziției>

Stimate doamne, stimați domni,

Ca răspuns la cererea dvs. de ofertă nr... din data..., vă transmitem în cele ce urmează oferta noastră de preț pentru achiziția de <se introduce denumirea achiziției>:

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) (5%, 9% sau 19%, dupa cum este aplicabil) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu va fi modificat pe durata executării contractului.

Preţul total ofertat include şi preţul pentru ambalare, transport, instalare/montare [dacă este cazul] şi orice alte costuri necesare livrării produsului la destinatia finală.

Livrarea se efectuează în cel mult [a se completa de către Ofertant] zile/ săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comandă, la destinația finală indicată, conform următorului grafic:

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |

Înțelegem că plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie.

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

Specificații tehnice pentru fiecare dintre produsele ofertate:

| Specificații tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| - Denumire produs: | [Denumirea și Marca / modelul produsului] |
| Descriere generală: |  |
| Detalii specifice, parametrii de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Accesorii (dacă este cazul) Manuale și Cerinţe de Întreţinere (dacă este cazul) | [Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice ofertate] |
| Garanție: | [Perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu] |

Oferta noastră este valabilă timp de de <se introduce cel puțin numărul de zile de valabilitate a ofertei solicitat prin cererea de ofertă> zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

Oferta este însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate al firmei.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

Notă: toate textele marcate cu gri și scrise cu caractere italice au rolul de îndrumare în elaborarea documentului și vor fi șterse din varianta finală a acestuia.